## Bit
Адрес 0 | Адрес 1 | Имя файла | значение | Описание | Доступ | Уровень | Режим
0x0000 | 1 | DI_MAIN_1 | 0 |  |  | - | R/O
0x0001 | 2 | DI_MAIN_2 | 0 |  |  | - | R/O
0x0002 | 3 | DI_MAIN_3 | 0 |  |  | - | R/O
0x0003 | 4 | DI_MAIN_4 | 0 |  |  | - | R/O
0x0004 | 5 | DI_MAIN_5 | 0 |  |  | - | R/O
0x0005 | 6 | DI_EXP1_1 | 0 |  |  | - | R/O
0x0006 | 7 | DI_EXP1_2 | 0 |  |  | - | R/O
0x0007 | 8 | DI_EXP1_3 | 0 |  |  | - | R/O
0x0008 | 9 | DI_EXP1_4 | 0 |  |  | - | R/O
0x0009 | 10 | DI_EXP1_5 | 0 |  |  | - | R/O
0x000A | 11 | DI_EXP2_1 | 0 |  |  | - | R/O
0x000B | 12 | DI_EXP2_2 | 0 |  |  | - | R/O
0x000C | 13 | DI_EXP2_3 | 0 |  |  | - | R/O
0x000D | 14 | DI_EXP2_4 | 0 |  |  | - | R/O
0x000E | 15 | DI_EXP2_5 | 0 |  |  | - | R/O
0x000F | 16 | DI_EXP3_1 | 0 |  |  | - | R/O
0x0010 | 17 | DI_EXP3_2 | 0 |  |  | - | R/O
0x0011 | 18 | DI_EXP3_3 | 0 |  |  | - | R/O
0x0012 | 19 | DI_EXP3_4 | 0 |  |  | - | R/O
0x0013 | 20 | DI_EXP3_5 | 0 |  |  | - | R/O
0x0014 | 21 | DO_MAIN_1 | 0 | Выход контроллера DO1 |  | - | R/O
0x0015 | 22 | DO_MAIN_2 | 0 | Выход контроллера DO2 |  | - | R/O
0x0016 | 23 | DO_MAIN_3 | 0 | Выход контроллера DO3 |  | - | R/O
0x0017 | 24 | DO_MAIN_4 | 0 | Выход контроллера DO4 |  | - | R/O
0x0018 | 25 | DO_MAIN_5 | 0 | Выход контроллера DO5 |  | - | R/O
0x0019 | 26 | DO_MAIN_6 | 0 | Выход контроллера DO6 |  | - | R/O
0x001A | 27 | DO_MAIN_7 | 0 | Выход контроллера DO7 |  | - | R/O
0x001B | 28 | DO_EXP1_1 | 0 | Выход блока расширения 1 DO1 |  | - | R/O
0x001C | 29 | DO_EXP1_2 | 0 | Выход блока расширения 1 DO2 |  | - | R/O
0x001D | 30 | DO_EXP1_3 | 0 | Выход блока расширения 1 DO3 |  | - | R/O
0x001E | 31 | DO_EXP1_4 | 0 | Выход блока расширения 1 DO4 |  | - | R/O
0x001F | 32 | DO_EXP1_5 | 0 | Выход блока расширения 1 DO5 |  | - | R/O
0x0020 | 33 | DO_EXP1_6 | 0 | Выход блока расширения 1 DO6 |  | - | R/O
0x0021 | 34 | DO_EXP1_7 | 0 | Выход блока расширения 1 DO7 |  | - | R/O
0x0022 | 35 | DO_EXP2_1 | 0 | Выход блока расширения 2 DO1 |  | - | R/O
0x0023 | 36 | DO_EXP2_2 | 0 | Выход блока расширения 2 DO2 |  | - | R/O
0x0024 | 37 | DO_EXP2_3 | 0 | Выход блока расширения 2 DO3 |  | - | R/O
0x0025 | 38 | DO_EXP2_4 | 0 | Выход блока расширения 2 DO4 |  | - | R/O
0x0026 | 39 | DO_EXP2_5 | 0 | Выход блока расширения 2 DO5 |  | - | R/O
0x0027 | 40 | DO_EXP2_6 | 0 | Выход блока расширения 2 DO6 |  | - | R/O
0x0028 | 41 | DO_EXP2_7 | 0 | Выход блока расширения 2 DO7 |  | - | R/O
0x0029 | 42 | DO_EXP3_1 | 0 | Выход блока расширения 3 DO1 |  | - | R/O
0x002A | 43 | DO_EXP3_2 | 0 | Выход блока расширения 3 DO2 |  | - | R/O
0x002B | 44 | DO_EXP3_3 | 0 | Выход блока расширения 3 DO3 |  | - | R/O
0x002C | 45 | DO_EXP3_4 | 0 | Выход блока расширения 3 DO4 |  | - | R/O
0x002D | 46 | DO_EXP3_5 | 0 | Выход блока расширения 3 DO5 |  | - | R/O
0x002E | 47 | DO_EXP3_6 | 0 | Выход блока расширения 3 DO6 |  | - | R/O
0x002F | 48 | DO_EXP3_7 | 0 | Выход блока расширения 3 DO7 |  | - | R/O

## Word
Адрес 0 | Адрес 1 | Имя файла | значение | Mин | Макс | Описание | Доступ | Уровень | BMS | Режим
0x0009 | 10 | PreviousOperFan | 0 | 0 | 2 | Для сохранения старого значения |  | - |  | R/W
0x000A | 11 | PreviousOperFan1 | 0 | 0 | 2 | Для сохранения старого значения |  | - |  | R/W
0x000B | 12 | PreviousOperPump | 0 | 0 | 2 | Для сохранения старого значения (12 адрес) |  | - |  | R/W
0x000C | 13 | PreviousOperPump1 | 0 | 0 | 2 | Для сохранения старого значения(13 adress) |  | - |  | R/W
0x000D | 14 | PreviousOperPump2 | 0 | 0 | 2 | Для сохранения старого значения |  | - |  | R/W
0x000E | 15 | System_TON_stage | 1 | 0 | 1 | Ситемная. 15 адрес |  | - |  | R/W
0x000F | 16 | System_TOFF_stage | 0 | 0 | 1 | Системная . 16 адрес |  | - |  | R/W
0x0010 | 17 | System_TON_stage1 | 1 | 0 | 1 | Ситемная. 17 адрес |  | - |  | R/W
0x0011 | 18 | System_TOFF_stage1 | 0 | 0 | 1 | Системная . 18 адрес |  | - |  | R/W
0x004F | 80 | StartSync | 0 | -32768 | 32767 | Старт синхронизации часов из HMI |  | - |  | R/W
0x0050 | 81 | Year_PLC | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x0051 | 82 | Month_PLC | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x0052 | 83 | Day_PLC | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x0053 | 84 | Hour_PLC | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x0054 | 85 | Min_PLC | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x0055 | 86 | Sec_PLC | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x0056 | 87 | Year_HMI | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x0057 | 88 | Month_HMI | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x0058 | 89 | Day_HMI | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x0059 | 90 | Hour_HMI | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x005A | 91 | Min_HMI | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x005B | 92 | Sec_HMI | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x005E | 95 | ICON_Flap | 1 | 0 | 1 |  |  | - |  | R/W
0x005F | 96 | ICON_Fan | 1 | 0 | 1 |  |  | - |  | R/W
0x0060 | 97 | ICON_Heat | 1 | 0 | 1 |  |  | - |  | R/W
0x0061 | 98 | ICON_Cool_Dry | 1 | 0 | 1 |  |  | - |  | R/W
0x0062 | 99 | ICON_Humidity | 1 | 0 | 1 |  |  | - |  | R/W
0x0063 | 100 | ICON_ReHeat | 1 | 0 | 1 |  |  | - |  | R/W
0x0064 | 101 | Work_Lamp | 0 | 0 | 1 | Общий сигнал Работа Системы |  | - |  | R/W
0x0065 | 102 | Filter_Lamp | 0 | 0 | 1 | Общий сигнал Загрязнение Фильтра |  | - |  | R/W
0x0066 | 103 | Alarm_Lamp | 0 | 0 | 1 | Общий сигнал АВАРИЯ СИСТЕМЫ |  | - |  | R/W
0x0067 | 104 | reserve4 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 4 |  | - |  | R/W
0x0068 | 105 | reserve5 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 4 |  | - |  | R/W
0x0069 | 106 | MainSupplyFlapPower | 0 | 0 | 1 | Питание входной приточной заслонки |  | - |  | R/W
0x006A | 107 | MainSupplyFlapHeating | 0 | 0 | 1 | Обогрев входной приточной заслонки |  | - |  | R/W
0x006B | 108 | FirstSupplyFanPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на первый приточный вентилятора |  | - |  | R/W
0x006C | 109 | FirstSupplyFanStart | 0 | 0 | 1 | Сигнал на запуск первого приточного вентилятора |  | - |  | R/W
0x006D | 110 | Work_Fan_1 | 0 | 0 | 1 | Вентилятор в работе |  | - |  | R/W
0x006E | 111 | WorkDevice | 0 | 0 | 1 | Работа устройства |  | - |  | R/W
0x006F | 112 | FirstSupplyFanFlapPower | 0 | 0 | 1 | Сигнал на питание заслонки первого приточного вентилятора |  | - |  | R/W
0x0070 | 113 | reserve13 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 13 |  | - |  | R/W
0x0071 | 114 | SecondSupplyFanPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на второй приточный вентилятор |  | - |  | R/W
0x0072 | 115 | SecondSupplyFanStart | 0 | 0 | 1 | Сигнал на запуск второго приточного вентилятора |  | - |  | R/W
0x0073 | 116 | Work_Fan_2 | 0 | 0 | 1 | Вентилятор в работе |  | - |  | R/W
0x0074 | 117 | WorkDevice1 | 0 | 0 | 1 | Работа устройства |  | - |  | R/W
0x0075 | 118 | SecondSupplyFanFlapPower | 0 | 0 | 1 | Сигнал на питание заслонки второго приточного вентилятора |  | - |  | R/W
0x0076 | 119 | reserve19 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 19 |  | - |  | R/W
0x0077 | 120 | MainExhaustFlapPower | 0 | 0 | 1 | Питание выходной вытяжной заслонки |  | - |  | R/W
0x0078 | 121 | MainExhaustFlapHeating | 0 | 0 | 1 | Обогрев выходной вытяжной заслонки |  | - |  | R/W
0x0079 | 122 | FirstExhaustFanPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на первый вытяжной вентилятор |  | - |  | R/W
0x007A | 123 | FirstExhaustFanStart | 0 | 0 | 1 | Сигнал на запуск первого вытяжного вентилятора |  | - |  | R/W
0x007B | 124 | Work_Fan_3 | 0 | 0 | 1 | Вентилятор в работе |  | - |  | R/W
0x007C | 125 | WorkDevice2 | 0 | 0 | 1 | Работа устройства |  | - |  | R/W
0x007D | 126 | FirstExhaustFanFlapPower | 0 | 0 | 1 | Сигнал на питание заслонки первого вытяжного вентилятора |  | - |  | R/W
0x007E | 127 | reserve27 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 27 |  | - |  | R/W
0x007F | 128 | SecondExhaustFanPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на второй вытяжной вентилятор |  | - |  | R/W
0x0080 | 129 | SecondExhaustFanStart | 0 | 0 | 1 | Сигнал на запуск второго вытяжного вентилятора |  | - |  | R/W
0x0081 | 130 | Work_Fan_4 | 0 | 0 | 1 | Вентилятор в работе |  | - |  | R/W
0x0082 | 131 | WorkDevice3 | 0 | 0 | 1 | Работа устройства |  | - |  | R/W
0x0083 | 132 | SecondExhaustFanFlapPower | 0 | 0 | 1 | Сигнал на питание заслонки второго вытяжного вентилятора |  | - |  | R/W
0x0084 | 133 | reserve33 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 33 |  | - |  | R/W
0x0085 | 134 | WaterHeaterPumpPower | 0 | 0 | 1 | Питание основного насоса водяного нагревателя |  | - |  | R/W
0x0086 | 135 | WaterHeaterResPumpPower | 0 | 0 | 1 | Питание резервного насоса водяного нагревателя |  | - |  | R/W
0x0087 | 136 | WaterOffValves | 0 | 0 | 1 | Подача питания на отсечные клапана воды |  | - |  | R/W
0x0088 | 137 | reserve37 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 37 |  | - |  | R/W
0x0089 | 138 | ElHeaterStage1 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 1 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x008A | 139 | ElHeaterStage2 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 2 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x008B | 140 | ElHeaterStage3 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 3 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x008C | 141 | ElHeaterStage4 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 4 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x008D | 142 | ElHeaterStage5 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 5 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x008E | 143 | ElHeaterStage6 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 6 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x008F | 144 | ElHeaterStage7 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 7 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x0090 | 145 | ElHeaterStage8 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 8 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x0091 | 146 | ElHeaterStage9 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 9 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x0092 | 147 | ElHeaterStage10 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 10 ступень электронагрева |  | - |  | R/W
0x0093 | 148 | KKB_Stage1 | 0 | 0 | 1 | 1 ступень фреонового охладителя |  | - |  | R/W
0x0094 | 149 | KKB_Stage2 | 0 | 0 | 1 | 2 ступень фреонового охладителя |  | - |  | R/W
0x0095 | 150 | KKB_Stage3 | 0 | 0 | 1 | 3 ступень фреонового охладителя |  | - |  | R/W
0x0096 | 151 | KKB_Stage4 | 0 | 0 | 1 | 4 ступень фреонового охладителя |  | - |  | R/W
0x0097 | 152 | reserve52 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 52 |  | - |  | R/W
0x0098 | 153 | WaterCoolerPumpPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на насос водяного охладителя |  | - |  | R/W
0x0099 | 154 | reserve54 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 54 |  | - |  | R/W
0x009A | 155 | RecupPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на двигатель рекуператора |  | - |  | R/W
0x009B | 156 | RecupStartSignal | 0 | 0 | 1 | Запуск двигателя рекуператора |  | - |  | R/W
0x009C | 157 | RecupMainPumpPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на основной насос гликолевого рекуператора |  | - |  | R/W
0x009D | 158 | RecupResPumpPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на резервный насос гликолевого рекуператора |  | - |  | R/W
0x009E | 159 | reserve59 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 59 |  | - |  | R/W
0x009F | 160 | PowerOZK_1 | 0 | 0 | 1 | Питание клапана ОЗК 1 |  | - |  | R/W
0x00A0 | 161 | reserve61 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 61 |  | - |  | R/W
0x00A1 | 162 | PowerOZK_2 | 0 | 0 | 1 | Питание клапана ОЗК 2 |  | - |  | R/W
0x00A2 | 163 | reserve63 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 63 |  | - |  | R/W
0x00A3 | 164 | PowerOZK_3 | 0 | 0 | 1 | Питание клапана ОЗК 3 |  | - |  | R/W
0x00A4 | 165 | WaterPreheaterPerfomance | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Производительность водяного преднагревателя |  | - |  | R/W
0x00A5 | 166 | PreHeaterStage1 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 1 ступень преднагревателя |  | - |  | R/W
0x00A6 | 167 | PreHeaterStage2 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 2 ступень преднагревателя |  | - |  | R/W
0x00A7 | 168 | PreHeaterStage3 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 3 ступень преднагревателя |  | - |  | R/W
0x00A8 | 169 | PreHeaterStage4 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 4 ступень преднагревателя |  | - |  | R/W
0x00A9 | 170 | reserve70 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 70 |  | - |  | R/W
0x00AA | 171 | PreHeaterPumpPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на насос водяного преднагревателя |  | - |  | R/W
0x00AB | 172 | WaterPostheaterPerfomance | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Производительность водяного догревателя |  | - |  | R/W
0x00AC | 173 | PostHeaterStage1 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 1 ступень догревателя |  | - |  | R/W
0x00AD | 174 | PostHeaterStage2 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 2 ступень догревателя |  | - |  | R/W
0x00AE | 175 | PostHeaterStage3 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 3 ступень догревателя |  | - |  | R/W
0x00AF | 176 | PostHeaterStage4 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 4 ступень догревателя |  | - |  | R/W
0x00B0 | 177 | PostHeaterStage5 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 5 ступень догревателя |  | - |  | R/W
0x00B1 | 178 | WaterPostHeaterPumpPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на насос водяного догревателя |  | - |  | R/W
0x00B2 | 179 | WaterPostHeaterResPumpPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на резервный насос водяного догревателя |  | - |  | R/W
0x00B3 | 180 | HumidPumpPower | 0 | 0 | 1 | Подача питания на насос увлажнителя/1 секция |  | - |  | R/W
0x00B4 | 181 | HumidValveStage2 | 0 | 0 | 1 | Открытие клапана 2 секции увлажнителя |  | - |  | R/W
0x00B5 | 182 | HumidValveStage3 | 0 | 0 | 1 | Открытие клапана 3 секции увлажнителя |  | - |  | R/W
0x00B6 | 183 | HumidValveStage4 | 0 | 0 | 1 | Открытие клапана 4 секции увлажнителя |  | - |  | R/W
0x00B7 | 184 | HumidValveStage5 | 0 | 0 | 1 | Открытие клапана 5 секции увлажнителя |  | - |  | R/W
0x00B8 | 185 | HumidSupplyValvePower | 0 | 0 | 1 | Открытие клапана подачи воды поддона увлажнителя |  | - |  | R/W
0x00B9 | 186 | HumidDrainValvePower | 0 | 0 | 1 | Открытие клапана слива воды поддона увлажнителя |  | - |  | R/W
0x00BA | 187 | HumidStopWaterValve | 0 | 0 | 1 | Аварийный клапан запрета подачи воды в поддон увлажнителя |  | - |  | R/W
0x00BB | 188 | PostHeaterStage6 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 6 ступень догревателя |  | - |  | R/W
0x00BC | 189 | PostHeaterStage7 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 7 ступень догревателя |  | - |  | R/W
0x00BD | 190 | PostHeaterStage8 | 0 | 0 | 1 | Подача питания на 8 ступень догревателя |  | - |  | R/W
0x00BE | 191 | ActualSpeedFan_1 | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Текущая реальная скорость вентилятора |  | - |  | R/W
0x00BF | 192 | ActualSpeedFan_2 | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Текущая реальная скорость вентилятора |  | - |  | R/W
0x00C0 | 193 | ActualSpeedFan_3 | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Текущая реальная скорость вентилятора |  | - |  | R/W
0x00C1 | 194 | ActualSpeedFan_4 | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Текущая реальная скорость вентилятора |  | - |  | R/W
0x00C2 | 195 | reserve95 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 95 |  | - |  | R/W
0x00C3 | 196 | reserve96 | 0 | 0 | 1 | Резервный выход 96 |  | - |  | R/W
0x03E7 | 1000 | EnableTest_DI[0] | 0 | 0 | 65535 |  |  | - |  | R/W
0x03E8 | 1001 | EnableTest_DI[1] | 0 | 0 | 65535 |  |  | - |  | R/W
0x03EC | 1005 | EnableTest_AI[0] | 0 | 0 | 65535 | Активация тестовых значений аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x03ED | 1006 | EnableTest_AI[1] | 0 | 0 | 65535 | Активация тестовых значений аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x03F1 | 1010 | EnTest_DO1 | 0 | 0 | 65535 | Активация побитово тестового режима DO контроллера+1 блока расширения |  | - |  | R/W
0x03F2 | 1011 | EnTest_DO2 | 0 | 0 | 65535 | Активация побитово тестового режима DO 2 и 3-го блоков расширения |  | - |  | R/W
0x03F6 | 1015 | EnTest_AO | 0 | 0 | 65535 | Активация тестового режима аналоговых выходов побитово |  | - |  | R/W
0x03FB | 1020 | TestValues_DI[0] | 0 | 0 | 65535 |  |  | - |  | R/W
0x03FC | 1021 | TestValues_DI[1] | 0 | 0 | 65535 |  |  | - |  | R/W
0x0400 | 1025 | TestValues_AI[0] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0401 | 1026 | TestValues_AI[1] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0402 | 1027 | TestValues_AI[2] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0403 | 1028 | TestValues_AI[3] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0404 | 1029 | TestValues_AI[4] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0405 | 1030 | TestValues_AI[5] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0406 | 1031 | TestValues_AI[6] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0407 | 1032 | TestValues_AI[7] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0408 | 1033 | TestValues_AI[8] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0409 | 1034 | TestValues_AI[9] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x040A | 1035 | TestValues_AI[10] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x040B | 1036 | TestValues_AI[11] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x040C | 1037 | TestValues_AI[12] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x040D | 1038 | TestValues_AI[13] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x040E | 1039 | TestValues_AI[14] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x040F | 1040 | TestValues_AI[15] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0410 | 1041 | TestValues_AI[16] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0411 | 1042 | TestValues_AI[17] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0412 | 1043 | TestValues_AI[18] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0413 | 1044 | TestValues_AI[19] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0414 | 1045 | TestValues_AI[20] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0415 | 1046 | TestValues_AI[21] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0416 | 1047 | TestValues_AI[22] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0417 | 1048 | TestValues_AI[23] | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Значение тестовых аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x0419 | 1050 | TestValues_DO1 | 0 | 0 | 65535 | Состояния входов в тестовом режиме побитово (контроллер и 1 блок) |  | - |  | R/W
0x041A | 1051 | TestValues_DO2 | 0 | 0 | 65535 | Состояния входов в тестовом режиме побитово (2-й и 3-й блоки расширения) |  | - |  | R/W
0x041E | 1055 | TestValue_AO1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x041F | 1056 | TestValue_AO2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0420 | 1057 | TestValue_AO3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0421 | 1058 | TestValue_AO4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0422 | 1059 | TestValue_AO5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0423 | 1060 | TestValue_AO6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0424 | 1061 | TestValue_AO7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0425 | 1062 | TestValue_AO8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0426 | 1063 | TestValue_AO9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0427 | 1064 | TestValue_AO10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0428 | 1065 | TestValue_AO11 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x0429 | 1066 | TestValue_AO12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Значения аналоговых выходов в тестовом режиме |  | - |  | R/W
0x044B | 1100 | ActualTimerSetT | 0 | -32768 | 32767 | Уставка температуры назначенная таймером в данный момент |  | - |  | R/W
0x044C | 1101 | ActualTimerSetH | 0 | -32768 | 32767 | Уставка влажности назначенная таймером в данный момент |  | - |  | R/W
0x044D | 1102 | ActualTimerSpeedSF | 0 | 0 | 65535 | Назначенная таймером уставка скорости притока в данный момент |  | - |  | R/W
0x044E | 1103 | ActualTimerSpeedEF | 0 | 0 | 65535 | Назначенная таймером уставка скорости вытяжки в данный момент |  | - |  | R/W
0x07CF | 2000 | AI_MAIN_1 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07D0 | 2001 | AI_MAIN_2 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07D1 | 2002 | AI_MAIN_3 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07D2 | 2003 | AI_MAIN_4 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07D3 | 2004 | AI_MAIN_5 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07D4 | 2005 | AI_MAIN_6 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07D9 | 2010 | AI_EXP1_1 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07DA | 2011 | AI_EXP1_2 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07DB | 2012 | AI_EXP1_3 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07DC | 2013 | AI_EXP1_4 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07DD | 2014 | AI_EXP1_5 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07DE | 2015 | AI_EXP1_6 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07E3 | 2020 | AI_EXP2_1 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07E4 | 2021 | AI_EXP2_2 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07E5 | 2022 | AI_EXP2_3 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07E6 | 2023 | AI_EXP2_4 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07E7 | 2024 | AI_EXP2_5 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07E8 | 2025 | AI_EXP2_6 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07ED | 2030 | AI_EXP3_1 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07EE | 2031 | AI_EXP3_2 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07EF | 2032 | AI_EXP3_3 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07F0 | 2033 | AI_EXP3_4 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07F1 | 2034 | AI_EXP3_5 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07F2 | 2035 | AI_EXP3_6 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/O
0x07F7 | 2040 | AO_1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x07F8 | 2041 | AO_2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x07F9 | 2042 | AO_3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x07FA | 2043 | AO_4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x07FB | 2044 | AO_5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x07FC | 2045 | AO_6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x07FD | 2046 | AO_7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x07FE | 2047 | AO_8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x07FF | 2048 | AO_9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x0800 | 2049 | AO_10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x0801 | 2050 | AO_11 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x0802 | 2051 | AO_12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  | - |  | R/O
0x22FF | 8960 | InitialVariable | 0 | 0 | 1 | Первое включение контроллера. 1= контроллер работает больше цикла |  | - |  | R/W
0x2318 | 8985 | ScadaStart | 0 | 0 | 1 | Дистанционный запуск системы по сети. Для запуска кратковременно замкнуть |  | - |  | R/W
0x2319 | 8986 | ScadaStop | 0 | 0 | 1 | Дистанционный останов системы по сети. Для останова кратковременно замкнуть |  | - |  | R/W
0x231A | 8987 | GlobalOperMode | 0 | 0 | 1 | Текущее состояние системы (0=выкл,1=вкл) |  | - |  | R/W
0x231B | 8988 | Alarm_Fire | 0 | 0 | 1 | Активный сигнал пожарной тревоги |  | - |  | R/W
0x231C | 8989 | RemoteReset | 0 | 0 | 1 | Сброс аварий через сеть. Моментально в 1 = сброс |  | - |  | R/W
0x231D | 8990 | Alarm_Filter1 | 0 | 0 | 1 | Индикация загрязнения приточного фильтра 1 |  | - |  | R/W
0x231E | 8991 | Alarm_Filter2 | 0 | 0 | 1 | Индикация загрязнения приточного фильтра 2 |  | - |  | R/W
0x231F | 8992 | Alarm_Filter3 | 0 | 0 | 1 | Индикация загрязнения приточного фильтра 3 |  | - |  | R/W
0x2320 | 8993 | Alarm_Filter4 | 0 | 0 | 1 | Индикация загрязнения вытяжного фильтра 1 |  | - |  | R/W
0x2321 | 8994 | Alarm_Filter5 | 0 | 0 | 1 | Индикация загрязнения вытяжного фильтра 2 |  | - |  | R/W
0x2322 | 8995 | Alarm_Filter6 | 0 | 0 | 1 | Индикация загрязнения вытяжного фильтра 3 |  | - |  | R/W
0x232D | 9006 | MainFlapAlarm1 | 0 | 0 | 1 | Авария главной заслонки 1 |  | - |  | R/W
0x232E | 9007 | MainFlapAlarm2 | 0 | 0 | 1 | Авария главной заслонки 2 |  | - |  | R/W
0x232F | 9008 | CurrentSeason | 0 | 0 | 1 | Текущий сезон (0=лето,1=зима) |  | - |  | R/W
0x2332 | 9011 | ActSetPoint | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Уставка на выходе блока каскадного регулирования |  | - |  | R/W
0x2333 | 9012 | FirstSupplyFanSpeed | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Скорость первого приточного вентилятора |  | - |  | R/W
0x2334 | 9013 | SecondSupplyFanSpeed | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Скорость второго приточного вентилятора |  | - |  | R/W
0x2335 | 9014 | FirstExhaustFanSpeed | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Скорость первого вытяжного вентилятора |  | - |  | R/W
0x2336 | 9015 | SecondExhaustFanSpeed | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Скорость второго вытяжного вентилятора |  | - |  | R/W
0x235B | 9052 | SetP_WinterRun | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 |  |  | - |  | R/W
0x235C | 9053 | WintRunAlarm | 0 | 0 | 1 | Авария зимнего запуска |  | - |  | R/W
0x235D | 9054 | WinterRunStep | 0 | 0 | 255 | Текущая стадия зимнего запуска(0=выкл,1=нагрев воды,2=выход в режим,3=стаб.работа) |  | - |  | R/W
0x235E | 9055 | HeatPumpAlarm | 0 | 0 | 1 | Авария основного насоса водяного калорифера |  | - |  | R/W
0x235E | 9056 | WarnRecupAlarm | 0 | 0 | 1 | Угроза заморозки рекуператора
0x2360 | 9057 | FreezeAlarmCode | 0 | 0 | 255 | Код аварии угрозы заморозки ВК(1=по термостату,2=по обр.воде) |  | - |  | R/W
0x2361 | 9058 | CodeAlarm_SF | 0 | 0 | 65535 | Код аварии основного приточного вентилятора (0б=ПС,1б=вн.ав.,2б=ТК,3б=реле,4б=ATV,6б=засл.) |  | - |  | R/W
0x2362 | 9059 | CodeAlarm_RSF | 0 | 0 | 65535 | Код аварии резервного приточного вентилятора (0б=ПС,1б=вн.ав.,2б=ТК,3б=реле,4б=ATV,6б=засл.) |  | - |  | R/W
0x2363 | 9060 | CodeAlarm_EF | 0 | 0 | 65535 | Код аварии основного вытяжного вентилятора (0б=ПС,1б=вн.ав.,2б=ТК,3б=реле,4б=ATV,6б=засл.) |  | - |  | R/W
0x2364 | 9061 | CodeAlarm_REF | 0 | 0 | 65535 | Код аварии резервного вытяжного вентилятора (0б=ПС,1б=вн.ав.,2б=ТК,3б=реле,4б=ATV,6б=засл.) |  | - |  | R/W
0x2365 | 9062 | ErrorChannelSenor1 | 0 | 0 | 1 | Обрыв основного приточного канального датчика |  | - |  | R/W
0x2366 | 9063 | ErrorChannelSenor2 | 0 | 0 | 1 | Обрыв дополнительного приточного канального датчика |  | - |  | R/W
0x2367 | 9064 | ErrorAmbientSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв уличного датчика |  | - |  | R/W
0x2368 | 9065 | ErrorRoomSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв температуры в помещении |  | - |  | R/W
0x2369 | 9066 | ErrorExhaustSensor2 | 0 | 0 | 1 | Обрыв температуры вытяжки перед рекуператором |  | - |  | R/W
0x236A | 9067 | ErrorAdditionalSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв дополнительного датчика (не используется) |  | - |  | R/W
0x236B | 9068 | ErrorWaterSensor1 | 0 | 0 | 1 | Обрыв температуры воды преднагревателя |  | - |  | R/W
0x236D | 9070 | ErrorWaterSensor2 | 0 | 0 | 1 | Обрыв температуры обратки основного нагревателя |  | - |  | R/W
0x236E | 9071 | ErrorSupplyWaterSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв температуры прямой воды нагревателя |  | - |  | R/W
0x236F | 9072 | ErrorWaterSensor3 | 0 | 0 | 1 | Обрыв температуры обратной воды догревателя |  | - |  | R/W
0x2371 | 9074 | ErrorExhaustSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв вытяжной температуры за рекуператором |  | - |  | R/W
0x2373 | 9076 | ErrorGlycolSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв температуры гликоля рекуператора |  | - |  | R/W
0x2375 | 9078 | ErrorHumidChanSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв приточной влажности в канале |  | - |  | R/W
0x2376 | 9079 | ErrorHumidRoomSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв комнатной влажности |  | - |  | R/W
0x2378 | 9081 | ErrorSupplyPresSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв датчика приточного давления в Па |  | - |  | R/W
0x2379 | 9082 | ErrorSupplyFlowSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв датчика потока воздуха притока (не используется) |  | - |  | R/W
0x237A | 9083 | ErrorExhaustPresSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв датчика вытяжного давления в Па |  | - |  | R/W
0x237B | 9084 | ErrorExhaustFlowSensor | 0 | 0 | 1 | Обрыв датчика потока воздуха на вытяжке (не используется) |  | - |  | R/W
0x237C | 9085 | HeatRecoveryPerfomance | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Производительность рекуператора (байпасса рекуператора) |  | - |  | R/W
0x2381 | 9090 | GlobalRecupAlarm | 0 | 0 | 1 | Критическая авария рекуператора |  | - |  | R/W
0x2382 | 9091 | GlycPumpAlarm | 0 | 0 | 1 | Авария основного насоса гликолевого рекуператора |  | - |  | R/W
0x2383 | 9092 | CodeRecupAlarm | 0 | 0 | 65535 | Код аварии рекуператора(0б=PS,1б=угр.обм.,2б=модбас,3б=вн.ав.,4б=ТК,5б=реле,6б=авария насоса) |  | - |  | R/W
0x2384 | 9093 | ValueChannelSensor1 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания основного приточного канального датчика |  | - |  | R/W
0x2385 | 9094 | ValueChannelSensor2 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания дополнительного приточного канального датчика |  | - |  | R/W
0x2386 | 9095 | ValueAmbientSensor | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания уличного датчика |  | - |  | R/W
0x2387 | 9096 | ValueRoomSensor | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания температуры в помещении |  | - |  | R/W
0x2388 | 9097 | ValueExhaustSensor2 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания температуры вытяжки перед рекуператором |  | - |  | R/W
0x2389 | 9098 | ValueAdditionalSensor | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания дополнительного датчика |  | - |  | R/W
0x238A | 9099 | ValueWaterSensor1 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания температуры воды преднагревателя |  | - |  | R/W
0x238C | 9101 | ValueWaterSensor2 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания температуры обратки основного нагревателя |  | - |  | R/W
0x238D | 9102 | ValueSupplyWaterSensor | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания температуры прямой воды нагревателя |  | - |  | R/W
0x238E | 9103 | ValueWaterSensor3 | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания температуры обратной воды догревателя |  | - |  | R/W
0x2390 | 9105 | ValueExhaustSensor | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания вытяжной температуры за рекуператором |  | - |  | R/W
0x2392 | 9107 | ValueGlycolSensor | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания температуры гликоля рекуператора |  | - |  | R/W
0x2394 | 9109 | ValueHumidChanSensor | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания приточной влажности в канале |  | - |  | R/W
0x2395 | 9110 | ValueHumidRoomSensor | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Показания комнатного (вытяжного) датчика влажности |  | - |  | R/W
0x2397 | 9112 | ValueSupplyPresSensor | 0 | -32768 | 32767 | Показания датчика приточного давления в Па |  | - |  | R/W
0x2398 | 9113 | ValueSupplyFlowSensor | 0 | -32768 | 32767 | Показания датчика потока воздуха притока |  | - |  | R/W
0x2399 | 9114 | ValueExhaustPresSensor | 0 | -32768 | 32767 | Показания датчика вытяжного давления в Па |  | - |  | R/W
0x239A | 9115 | ValueExhaustFlowSensor | 0 | -32768 | 32767 | Показания датчика потока воздуха на вытяжке |  | - |  | R/W
0x239B | 9116 | WaterHeaterPerfomance | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Состояние клапана водяного нагревателя |  | - |  | R/W
0x239C | 9117 | MainELHeater_CurrentNumberStage | 0 | 0 | 255 | Текущее кол-во активных ступеней основного эл. калорифера |  | - |  | R/W
0x239D | 9118 | ElectroHeaterPerfomance | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Выход на твердотельное реле основного нагревателя |  | - |  | R/W
0x239E | 9119 | MainELHeater_AlarmT70 | 0 | 0 | 1 | Перегрев тэнов основного электрического калорифера |  | - |  | R/W
0x239F | 9120 | MainELHeater_AlarmT120 | 0 | 0 | 1 | Пожар тэнов основного электрического калорифера |  | - |  | R/W
0x23A0 | 9121 | MainELHeater_WorkAirBlow | 0 | 0 | 1 | Идет продувка тэнов основного электрического калорифера |  | - |  | R/W
0x23A1 | 9122 | MainELHeater_RemainingTimeAirBlow | 0 | 0 | 65535 | Время продувки тэнов основного эл. калорифера |  | - |  | R/W
0x23A2 | 9123 | MainELHeater_Request | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Выходной управляющий сигнал основного эл. калорифера |  | - |  | R/W
0x23A5 | 9126 | FreonCoolerBlow | 0 | 0 | 1 | Идет продувка ККБ охладителя |  | - |  | R/W
0x23A6 | 9127 | FreonTSAlarm | 0 | 0 | 1 | Статус аварии охладителя по возд.термостату |  | - |  | R/W
0x23A7 | 9128 | FreonExtAlarm | 0 | 0 | 1 | Статус аварии охладителя по внешн.сигналу |  | - |  | R/W
0x23A8 | 9129 | CoolerPerfomance | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Производительность охлаждения |  | - |  | R/W
0x23A9 | 9130 | RecycleFlapPosition | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Положение заслонки рециркуляции |  | - |  | R/W
0x23AA | 9131 | HeatCoolMode | 0 | 0 | 255 | Режим нагр/охл (0=ничего,1=нагрев,2=охлаждение,3=осушение) |  | - |  | R/W
0x23AB | 9132 | PositionRecircleFlap | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Реальное положение рециркуляционной заслонки |  | - |  | R/W
0x23AC | 9133 | PositionSupExhFlaps | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Реальное положение приточной+вытяжной заслонок ( если есть рециркуляция) |  | - |  | R/W
0x23AD | 9134 | RecircleActualMode | 0 | 0 | 255 | 0=вырублен, 1= на нагрев, 2= на охлаждение, 3= включен в ручном режиме |  | - |  | R/W
0x23AE | 9135 | WorkingModeRecircle | 4 | 0 | 4 | Режим работы рециркуляции (0=выкл,1=ручн,2=только нагрев,3=охлажд,4=нагр и охл) |  | - |  | R/W
0x23AF | 9136 | ClimateStep | 0 | 0 | 255 | Шаг включения контуров (0=рекуперация,1=нагрев,2=охлаждение,3=догрев,4=рециркуляция) |  | - |  | R/W
0x23B0 | 9137 | Timeout_ON_OFF_Contour | 15 | 5 | 600 | Таймаут включения/выключение контура |  | - |  | R/W
0x23B1 | 9138 | TimeSwichCoolHeat | 60 | 0 | 65535 | Время между переключением режимов нагрев и охлаждение |  | - |  | R/W
0x23C9 | 9162 | ResHeatPumpAlarm | 0 | 0 | 1 | Авария резервного насоса водяного калорифера |  | - |  | R/W
0x23CB | 9164 | ActHSetPoint | 0.0 | -3276.8 | 3276.7 | Уставка влажности на выходе блока каскадного регулирования |  | - |  | R/W
0x23D0 | 9169 | HumidifierPerfomance | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Производительность увлажнителя |  | - |  | R/W
0x23D1 | 9170 | Humid_PID | 0.00 | 0.00 | 655.35 | ПИД-регулятор увлажнителя (0.00...100.00%) |  | - |  | R/W
0x23D2 | 9171 | Kp_humid | 500 | 10 | 2000 | Пропорциональный коэфф-т ПИ регулятора увлажнения |  | - |  | R/W
0x23D3 | 9172 | Ti_humid | 60 | 1 | 500 | Интегральная составляющая ПИ регулятора увлажнения |  | - |  | R/W
0x23D4 | 9173 | HumidSeasonMode | 1 | 0 | 2 | Режим управления увлажнителем(0=выкл, 1=только зима, 2=вкл.) |  | - |  | R/W
0x23D5 | 9174 | HumidAlarmDelay | 10 | 0 | 300 | Задержка аварии увлажнителя по внешнему сигналу |  | - |  | R/W
0x23D6 | 9175 | PumpPowerHumid | 0 | 0 | 1 | Состояние 1-й ступени увлажнителя |  | - |  | R/W
0x23D7 | 9176 | PeriodPWM_Humidifier | 60 | 0 | 255 | Период ШИМ 1 ступени увлажнителя |  | - |  | R/W
0x23D8 | 9177 | RestoreTypeAlarmHumidity | 0 | 0 | 1 |  |  | - |  | R/W
0x23D9 | 9178 | TypeExtHumAlarm | 0 | 0 | 1 | Тип сигнала внешней аварии увлажнителя (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x23DA | 9179 | SetMaxRH_Channel | 95.0 | 50.0 | 100.0 | Максимальная влажность в канале (50.0-100.0 %) |  | - |  | R/W
0x23DB | 9180 | HysteresisMaxRH_Channel | 10.0 | 0.0 | 40.0 | Гистерезис для параметра "Максимальная влажность в канале" |  | - |  | R/W
0x23DC | 9181 | TimeAirBlow_Humidity | 120 | 0 | 600 | Время продувки увлажнителя |  | - |  | R/W
0x23DD | 9182 | Alarm_Humidifier_ExhSignal | 0 | 0 | 1 | Авария увлажнителя по внешнему сигналу
0x23E3 | 9188 | ResGlycPumpAlarm | 0 | 0 | 1 | Авария резервного насоса гликолевого рекуператора |  | - |  | R/W
0x23E9 | 9194 | DryerAnalogSignal | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Текущая интенсивность осушения (0...10000) |  | - |  | R/W
0x23EB | 9196 | ElectroPostheaterPerfomance | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Производительность электрического догревателя |  | - |  | R/W
0x23EF | 9200 | Mode_SecElectricHeater | 1 | 0 | 2 | Режим электродогревателя (0=выкл,1=вкл.,2=только зима) |  | - |  | R/W
0x23F0 | 9201 | Kp_SecElectricHeater | 500 | 10 | 2000 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23F1 | 9202 | Ti_SecElectricHeater | 60 | 1 | 500 | Интегральный коэффициент ПИД-регулятора электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23F2 | 9203 | SecELHeater_Request | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Значение ПИ-регулятора электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23F3 | 9204 | TimeAirBlow_SecElectricHeater | 120 | 0 | 600 | Время продувки тэнов электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23F4 | 9205 | DelayT120_SecElectricHeater | 20 | 0 | 240 | Время ожидания восстановления датчика пожара тэнов электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23F5 | 9206 | DelayT70_SecElectricHeater | 180 | 0 | 600 | Время ожидания восстановления датчика перегрева тэнов электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23F6 | 9207 | SecELHeater_WorkAirBlow | 0 | 0 | 1 | Идет продувка тэнов основного электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23F7 | 9208 | SecELHeater_RemainingTimeAirBlow | 0 | 0 | 65535 | Оставшееся время продувки тэнов электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23F8 | 9209 | SecELHeater_AlarmT120 | 0 | 0 | 1 | Пожар тэнов основного электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23F9 | 9210 | SecELHeater_AlarmT70 | 0 | 0 | 1 | Перегрев тэнов основного электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23FA | 9211 | SecELHeater_CurrentNumberStage | 0 | 0 | 255 | Текущее кол-во активных ступеней электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23FB | 9212 | Hysteresis_SecElectricHeater | 10 | 0 | 50 | Гистерезис ступеней основного электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23FC | 9213 | TimeDelayStage_SecElectricHeater | 30 | 0 | 600 | Минимальный период между включениями ступеней электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23FD | 9214 | TimeOffStage_SecElectricHeater | 5 | 0 | 600 | Задержка выключения ступеней электродогревателя |  | - |  | R/W
0x23FE | 9215 | PeriodPWM_MainElectricHeater2 | 30 | 0 | 240 | Период ШИМ 1 ступени электродогревателя |  | - |  | R/W
0x2408 | 9225 | WaterHeaterMode1 | 1 | 0 | 2 | Режим работы вод.догревателя (0=всегда выкл,1=только зимой,2=всегда) |  | - |  | R/W
0x2409 | 9226 | Kp_WatHeat4 | 450 | 10 | 2000 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора канального воздуха водяного догревателя |  | - |  | R/W
0x240A | 9227 | Kp_WatHeat3 | 500 | 10 | 2000 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора Обратной воды догревателя |  | - |  | R/W
0x240B | 9228 | Ti_WatHeat4 | 60 | 1 | 500 | Интегральное время ПИ регулятора канального воздуха водяного догревателя |  | - |  | R/W
0x240C | 9229 | Ti_WatHeat3 | 75 | 1 | 500 | Интегральное время ПИ регулятора обратной воды догревателя |  | - |  | R/W
0x240D | 9230 | RetWaterSetP1 | 25.0 | 5.0 | 50.0 | Поддерживаемая температура обратной воды догревателя |  | - |  | R/W
0x240E | 9231 | FreezeAlarmDelay1 | 5 | 0 | 300 | Задержка на аварию угрозы заморозки водяного догревателя |  | - |  | R/W
0x240F | 9232 | CriticalWatTemp1 | 8.0 | 1.0 | 80.0 | Критическое значение температуры обратной воды догревателя |  | - |  | R/W
0x2410 | 9233 | WaterTS_SignalType1 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала от воздушного термостата водяного догревателя |  | - |  | R/W
0x2411 | 9234 | FreezeAlarmCode1 | 0 | 0 | 255 | Код аварии угрозы заморозки водяного догревателя (1=по термостату,2=по обр.воде) |  | - |  | R/W
0x2412 | 9235 | HeatPumpAlarmDel1 | 10 | 0 | 255 | Задержка на аварию цирк.насоса догревателя |  | - |  | R/W
0x2413 | 9236 | HeatPumpEnScroll1 | 1 | 0 | 1 | Активация прокрутки насоса нагревателя |  | - |  | R/W
0x2414 | 9237 | HeatPumpPerScroll1 | 48 | 0 | 255 | Период прокрутки насоса догревателя в часах |  | - |  | R/W
0x2415 | 9238 | HeatPumpTimeScroll1 | 5 | 0 | 60 | Время прокрутки насоса догревателя в секундах |  | - |  | R/W
0x2416 | 9239 | HeatPumpTypeKPI1 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала KPI насоса догревателя (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x2417 | 9240 | HeatPumpAlarm1 | 0 | 0 | 1 | Авария основного насоса водяного догревателя |  | - |  | R/W
0x2418 | 9241 | ResHeatPumpAlarm1 | 0 | 0 | 1 | Авария резервного насоса водяного догревателя |  | - |  | R/W
0x2419 | 9242 | RotationMode_pump2 | 2 | 0 | 2 | Тип ротации насосов догревателя (0=нет ротации,1=по запуску,2=по времени) |  | - |  | R/W
0x241A | 9243 | RotationTime_Pump2 | 720 | 0 | 10000 | Время между ротацией насосов догревателя в минутах |  | - |  | R/W
0x241B | 9244 | DevicePriority_pump2 | 0 | 0 | 1 | С какого насоса догревателя запускать (0=первое,1=второе) |  | - |  | R/W
0x241C | 9245 | DelayBetweenSwitchPump2 | 10 | 0 | 300 | Задержка на включение при переключении насосов догревателя |  | - |  | R/W
0x3D53 | 15700 | AI_min_array[0] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D54 | 15701 | AI_max_array[0] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D55 | 15702 | AI_min_array[1] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D56 | 15703 | AI_max_array[1] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D57 | 15704 | AI_min_array[2] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D58 | 15705 | AI_max_array[2] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D59 | 15706 | AI_min_array[3] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D5A | 15707 | AI_max_array[3] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D5B | 15708 | AI_min_array[4] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D5C | 15709 | AI_max_array[4] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D5D | 15710 | AI_min_array[5] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D5E | 15711 | AI_max_array[5] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D5F | 15712 | AI_min_array[6] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D60 | 15713 | AI_max_array[6] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D61 | 15714 | AI_min_array[7] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D62 | 15715 | AI_max_array[7] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D63 | 15716 | AI_min_array[8] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D64 | 15717 | AI_max_array[8] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D65 | 15718 | AI_min_array[9] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D66 | 15719 | AI_max_array[9] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D67 | 15720 | AI_min_array[10] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D68 | 15721 | AI_max_array[10] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D69 | 15722 | AI_min_array[11] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D6A | 15723 | AI_max_array[11] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D6B | 15724 | AI_min_array[12] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D6C | 15725 | AI_max_array[12] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D6D | 15726 | AI_min_array[13] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D6E | 15727 | AI_max_array[13] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D6F | 15728 | AI_min_array[14] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D70 | 15729 | AI_max_array[14] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D71 | 15730 | AI_min_array[15] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D72 | 15731 | AI_max_array[15] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D73 | 15732 | AI_min_array[16] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D74 | 15733 | AI_max_array[16] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D75 | 15734 | AI_min_array[17] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D76 | 15735 | AI_max_array[17] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D77 | 15736 | AI_min_array[18] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D78 | 15737 | AI_max_array[18] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D79 | 15738 | AI_min_array[19] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D7A | 15739 | AI_max_array[19] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D7B | 15740 | AI_min_array[20] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D7C | 15741 | AI_max_array[20] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D7D | 15742 | AI_min_array[21] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D7E | 15743 | AI_max_array[21] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D7F | 15744 | AI_min_array[22] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D80 | 15745 | AI_max_array[22] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D81 | 15746 | AI_min_array[23] | 0.0 | -100.0 | 100.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D82 | 15747 | AI_max_array[23] | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |  |  | - |  | R/W
0x3D85 | 15750 | Select_UniversalAI1 | 2 | 1 | 10 | 1=PTC, 2=NTC, 3=0-20mA, 4=4-20mA, 5=0-5V, 6=0-10V, 7=PT1000, 8=NTC 10K-2, 9=NTC 10K-3, 10=RESISTANCE |  | - |  | R/W
0x3D86 | 15751 | Select_UniversalAI2 | 2 | 1 | 10 | 1=PTC, 2=NTC, 3=0-20mA, 4=4-20mA, 5=0-5V, 6=0-10V, 7=PT1000, 8=NTC 10K-2, 9=NTC 10K-3, 10=RESISTANCE |  | - |  | R/W
0x3D87 | 15752 | Select_UniversalAI3 | 2 | 1 | 10 | 1=PTC, 2=NTC, 3=0-20mA, 4=4-20mA, 5=0-5V, 6=0-10V, 7=PT1000, 8=NTC 10K-2, 9=NTC 10K-3, 10=RESISTANCE |  | - |  | R/W
0x3D88 | 15753 | Select_UniversalAI4 | 2 | 1 | 10 | 1=PTC, 2=NTC, 3=0-20mA, 4=4-20mA, 5=0-5V, 6=0-10V, 7=PT1000, 8=NTC 10K-2, 9=NTC 10K-3, 10=RESISTANCE |  | - |  | R/W
0x3D89 | 15754 | Select_UniversalAI5 | 2 | 1 | 10 | 1=PTC, 2=NTC, 3=0-20mA, 4=4-20mA, 5=0-5V, 6=0-10V, 7=PT1000, 8=NTC 10K-2, 9=NTC 10K-3, 10=RESISTANCE |  | - |  | R/W
0x3D8A | 15755 | Select_UniversalAI6 | 2 | 1 | 10 | 1=PTC, 2=NTC, 3=0-20mA, 4=4-20mA, 5=0-5V, 6=0-10V, 7=PT1000, 8=NTC 10K-2, 9=NTC 10K-3, 10=RESISTANCE |  | - |  | R/W
0x3FAB | 16300 | EnableTimer | 0 | 0 | 1 | Активация недельного таймера |  | - |  | R/W
0x3FAC | 16301 | TimerActiveDays[0] | 31 | 0 | 127 | Побитово зашифрованные дни, когда каждая из точек активна. Один элемент - одна точка. 0 бит-Пн,1 бит -Вт и т.д. |  | - |  | R/W
0x3FAD | 16302 | TimerActiveDays[1] | 0 | 0 | 127 | Побитово зашифрованные дни, когда каждая из точек активна. Один элемент - одна точка. 0 бит-Пн,1 бит -Вт и т.д. |  | - |  | R/W
0x3FAE | 16303 | TimerActiveDays[2] | 0 | 0 | 127 | Побитово зашифрованные дни, когда каждая из точек активна. Один элемент - одна точка. 0 бит-Пн,1 бит -Вт и т.д. |  | - |  | R/W
0x3FAF | 16304 | TimerActiveDays[3] | 0 | 0 | 127 | Побитово зашифрованные дни, когда каждая из точек активна. Один элемент - одна точка. 0 бит-Пн,1 бит -Вт и т.д. |  | - |  | R/W
0x3FB0 | 16305 | TimerActiveDays[4] | 0 | 0 | 127 | Побитово зашифрованные дни, когда каждая из точек активна. Один элемент - одна точка. 0 бит-Пн,1 бит -Вт и т.д. |  | - |  | R/W
0x3FB1 | 16306 | TimerActiveDays[5] | 0 | 0 | 127 | Побитово зашифрованные дни, когда каждая из точек активна. Один элемент - одна точка. 0 бит-Пн,1 бит -Вт и т.д. |  | - |  | R/W
0x3FB2 | 16307 | TimerActiveDays[6] | 0 | 0 | 127 | Побитово зашифрованные дни, когда каждая из точек активна. Один элемент - одна точка. 0 бит-Пн,1 бит -Вт и т.д. |  | - |  | R/W
0x3FB3 | 16308 | TimerActiveDays[7] | 0 | 0 | 127 | Побитово зашифрованные дни, когда каждая из точек активна. Один элемент - одна точка. 0 бит-Пн,1 бит -Вт и т.д. |  | - |  | R/W
0x3FB4 | 16309 | TimeOn_1 (LOW) | 7:00 | 0:00 | 24:00 | Время включения по таймеру точки 1 |  | - |  | R/W
0x3FB5 | 16310 | TimeOn_1 (HIGH)
0x3FB6 | 16311 | TimeOff_1 (LOW) | 17:00 | 0:00 | 24:00 | Время выключения по таймеру точки 1 |  | - |  | R/W
0x3FB7 | 16312 | TimeOff_1 (HIGH)
0x3FB8 | 16313 | TimeOn_2 (LOW) | 8:00 | 0:00 | 24:00 | Время включения по таймеру точки 2 |  | - |  | R/W
0x3FB9 | 16314 | TimeOn_2 (HIGH)
0x3FBA | 16315 | TimeOff_2 (LOW) | 18:00 | 0:00 | 24:00 | Время выключения по таймеру точки 2 |  | - |  | R/W
0x3FBB | 16316 | TimeOff_2 (HIGH)
0x3FBC | 16317 | TimeOn_3 (LOW) | 9:00 | 0:00 | 24:00 | Время включения по таймеру точки 3 |  | - |  | R/W
0x3FBD | 16318 | TimeOn_3 (HIGH)
0x3FBE | 16319 | TimeOff_3 (LOW) | 19:00 | 0:00 | 24:00 | Время выключения по таймеру точки 3 |  | - |  | R/W
0x3FBF | 16320 | TimeOff_3 (HIGH)
0x3FC0 | 16321 | TimeOn_4 (LOW) | 20:00 | 0:00 | 24:00 | Время включения по таймеру точки 4 |  | - |  | R/W
0x3FC1 | 16322 | TimeOn_4 (HIGH)
0x3FC2 | 16323 | TimeOff_4 (LOW) | 23:00 | 0:00 | 24:00 | Время выключения по таймеру точки 4 |  | - |  | R/W
0x3FC3 | 16324 | TimeOff_4 (HIGH)
0x3FC4 | 16325 | TimeOn_5 (LOW) | 10:00 | 0:00 | 24:00 | Время включения по таймеру точки 5 |  | - |  | R/W
0x3FC5 | 16326 | TimeOn_5 (HIGH)
0x3FC6 | 16327 | TimeOff_5 (LOW) | 17:00 | 0:00 | 24:00 | Время выключения по таймеру точки 5 |  | - |  | R/W
0x3FC7 | 16328 | TimeOff_5 (HIGH)
0x3FC8 | 16329 | TimeOn_6 (LOW) | 17:00 | 0:00 | 24:00 | Время включения по таймеру точки 6 |  | - |  | R/W
0x3FC9 | 16330 | TimeOn_6 (HIGH)
0x3FCA | 16331 | TimeOff_6 (LOW) | 22:00 | 0:00 | 24:00 | Время выключения по таймеру точки 6 |  | - |  | R/W
0x3FCB | 16332 | TimeOff_6 (HIGH)
0x3FCC | 16333 | TimeOn_7 (LOW) | 0:00 | 0:00 | 24:00 | Время включения по таймеру точки 7 |  | - |  | R/W
0x3FCD | 16334 | TimeOn_7 (HIGH)
0x3FCE | 16335 | TimeOff_7 (LOW) | 7:00 | 0:00 | 24:00 | Время выключения по таймеру точки 7 |  | - |  | R/W
0x3FCF | 16336 | TimeOff_7 (HIGH)
0x3FD0 | 16337 | TimeOn_8 (LOW) | 0:00 | 0:00 | 24:00 | Время включения по таймеру точки 8 |  | - |  | R/W
0x3FD1 | 16338 | TimeOn_8 (HIGH)
0x3FD2 | 16339 | TimeOff_8 (LOW) | 8:00 | 0:00 | 24:00 | Время выключения по таймеру точки 8 |  | - |  | R/W
0x3FD3 | 16340 | TimeOff_8 (HIGH)
0x3FD4 | 16341 | SetPointT_T[0] | 23.0 | 5.0 | 80.0 | Уставка температуры поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FD5 | 16342 | SetPointT_T[1] | 23.0 | 5.0 | 80.0 | Уставка температуры поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FD6 | 16343 | SetPointT_T[2] | 23.0 | 5.0 | 80.0 | Уставка температуры поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FD7 | 16344 | SetPointT_T[3] | 23.0 | 5.0 | 80.0 | Уставка температуры поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FD8 | 16345 | SetPointT_T[4] | 23.0 | 5.0 | 80.0 | Уставка температуры поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FD9 | 16346 | SetPointT_T[5] | 23.0 | 5.0 | 80.0 | Уставка температуры поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FDA | 16347 | SetPointT_T[6] | 23.0 | 5.0 | 80.0 | Уставка температуры поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FDB | 16348 | SetPointT_T[7] | 23.0 | 5.0 | 80.0 | Уставка температуры поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FDC | 16349 | SetPointH_T[0] | 55.0 | 5.0 | 95.0 | Уставка влажности поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FDD | 16350 | SetPointH_T[1] | 55.0 | 5.0 | 95.0 | Уставка влажности поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FDE | 16351 | SetPointH_T[2] | 55.0 | 5.0 | 95.0 | Уставка влажности поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FDF | 16352 | SetPointH_T[3] | 55.0 | 5.0 | 95.0 | Уставка влажности поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FE0 | 16353 | SetPointH_T[4] | 55.0 | 5.0 | 95.0 | Уставка влажности поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FE1 | 16354 | SetPointH_T[5] | 55.0 | 5.0 | 95.0 | Уставка влажности поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FE2 | 16355 | SetPointH_T[6] | 55.0 | 5.0 | 95.0 | Уставка влажности поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FE3 | 16356 | SetPointH_T[7] | 55.0 | 5.0 | 95.0 | Уставка влажности поддерживаемой в каждой точке таймера |  | - |  | R/W
0x3FE4 | 16357 | SetSpeedSF_T[0] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости приточного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FE5 | 16358 | SetSpeedSF_T[1] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости приточного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FE6 | 16359 | SetSpeedSF_T[2] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости приточного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FE7 | 16360 | SetSpeedSF_T[3] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости приточного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FE8 | 16361 | SetSpeedSF_T[4] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости приточного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FE9 | 16362 | SetSpeedSF_T[5] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости приточного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FEA | 16363 | SetSpeedSF_T[6] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости приточного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FEB | 16364 | SetSpeedSF_T[7] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости приточного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FEC | 16365 | SetSpeedEF_T[0] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости вытяжного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FED | 16366 | SetSpeedEF_T[1] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости вытяжного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FEE | 16367 | SetSpeedEF_T[2] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости вытяжного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FEF | 16368 | SetSpeedEF_T[3] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости вытяжного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FF0 | 16369 | SetSpeedEF_T[4] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости вытяжного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FF1 | 16370 | SetSpeedEF_T[5] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости вытяжного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FF2 | 16371 | SetSpeedEF_T[6] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости вытяжного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x3FF3 | 16372 | SetSpeedEF_T[7] | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Уставка скорости вытяжного вентилятора в процентах, в каждой точке таймера своя уставка |  | - |  | R/W
0x4019 | 16410 | SystemMode | 1 | 0 | 3 | Режим работы системы (0=вык,1=лок+дист,2=лок,3=дист) |  | - |  | R/W
0x401A | 16411 | SignalType_Fire | 0 | 0 | 1 | Тип сигнала пожарной тревоги(0=НО, 1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x401B | 16412 | DelayAlarm_Fire | 5 | 0 | 30 | Время опроса сигнала пожарной тревоги, в сек |  | - |  | R/W
0x401C | 16413 | SystemBackup | 0 | 0 | 1 | Разрешение на возобновление работы системы при пропаже питания (0=выкл,1=вкл) |  | - |  | R/W
0x401D | 16414 | SystemState | 0 | 0 | 1 | Последнее сохраненное состояние системы |  | - |  | R/W
0x4024 | 16421 | StartDelTFilters1 | 120 | 0 | 600 | Общая задержка приточных фильтров на рабочий выбег |  | - |  | R/W
0x4025 | 16422 | RunDelTFilters1 | 15 | 0 | 600 | Общая задержка аварии приточных фильтров после выбега |  | - |  | R/W
0x4026 | 16423 | StartDelTFilters2 | 120 | 0 | 600 | Общая задержка вытяжных фильтров на рабочий выбег |  | - |  | R/W
0x4027 | 16424 | RunDelTFilters2 | 15 | 0 | 600 | Общая задержка аварии вытяжных фильтров после выбега |  | - |  | R/W
0x4028 | 16425 | EnableHeatMainFlap1 | 1 | 0 | 1 | Разрешение на обогрев главной приточной заслонки |  | - |  | R/W
0x4029 | 16426 | EnableHeatMainFlap2 | 1 | 0 | 1 | Разрешение на обогрев главной вытяжной заслонки |  | - |  | R/W
0x402A | 16427 | HeatTimeMainFlap1 | 180 | 0 | 600 | Время прогрева главной приточной заслонки |  | - |  | R/W
0x402B | 16428 | HeatTimeMainFlap2 | 180 | 0 | 600 | Время прогрева главной вытяжной заслонки |  | - |  | R/W
0x402C | 16429 | OpenTimeMainFlap1 | 120 | 0 | 600 | Время на открытие заслонки перед опросом концевика |  | - |  | R/W
0x402D | 16430 | OpenTimeMainFlap2 | 120 | 0 | 600 | Время на открытие заслонки перед опросом концевика |  | - |  | R/W
0x402E | 16431 | RunDelMainFlap1 | 10 | 0 | 600 | Период опроса концевика главной заслонки 1 |  | - |  | R/W
0x402F | 16432 | RunDelMainFlap2 | 10 | 0 | 600 | Период опроса концевика главной заслонки 2 |  | - |  | R/W
0x4030 | 16433 | WaitDelayMainFlap1 | 20 | 0 | 600 | Задержка на запуск вентилятора для открытия заслонки 1 |  | - |  | R/W
0x4031 | 16434 | WaitDelayMainFlap2 | 20 | 0 | 600 | Задержка на запуск вентилятора для открытия заслонки 2 |  | - |  | R/W
0x4032 | 16435 | SeasonThresholdTemp | 12.0 | -25.0 | 50.0 | Температурный порог смены сезона в авто режиме |  | - |  | R/W
0x4033 | 16436 | SeasonHystoresTemp | 4.0 | 0.0 | 50.0 | Зона нечувствительности смены сезона |  | - |  | R/W
0x4034 | 16437 | SeasonMode | 2 | 0 | 255 | Режим выбора сезона(0=ручн лето, 1=ручн зима,2=авто) |  | - |  | R/W
0x4041 | 16450 | EnCascRegul | 0 | 0 | 1 | Активация блока каскадного регулирования температуры |  | - |  | R/W
0x4042 | 16451 | Kp_cascade | 250 | 10 | 2000 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора каскадного регул. температуры |  | - |  | R/W
0x4043 | 16452 | Ti_cascade | 200 | 1 | 500 | Интегральное время ПИ регулятора каскадного регул. температуры |  | - |  | R/W
0x4044 | 16453 | TempDeviateCasc | 5.0 | 0.0 | 20.0 | Максимальное отклонение от уставки пользователя +- |  | - |  | R/W
0x4045 | 16454 | EnHCascRegul | 0 | 0 | 1 | Активация блока каскадного регулирования влажности |  | - |  | R/W
0x4046 | 16455 | Kp_Hcascade | 250 | 10 | 2000 | Пропорциональный коэффициент ПИ каскада влажности |  | - |  | R/W
0x4047 | 16456 | Ti_Hcascade | 200 | 1 | 500 | Время интегрирования ПИ каскада влажности |  | - |  | R/W
0x4048 | 16457 | HumidDeviateCasc | 20.0 | 0.0 | 50.0 | Максимальное отклонение от уставки влажности пользователя +- |  | - |  | R/W
0x4049 | 16458 | HumidChanLimit | 850 | 250 | 1000 | Ограничение по влажности в канале |  | - |  | R/W
0x4073 | 16500 | RotationMode | 2 | 0 | 2 | Тип ротации устройств(0=нет ротации,1=по запуску,2=по времени) |  | - |  | R/W
0x4074 | 16501 | DevicePriority | 0 | 0 | 1 | С какого устройства запускать (0=первое,1=второе) |  | - |  | R/W
0x4075 | 16502 | DelayBetweenSwitch | 20 | 0 | 300 | Задержка на включение при переключении устройств |  | - |  | R/W
0x4076 | 16503 | RotationTime_1 | 720 | 0 | 10000 | Время между ротацией устройств в минутах |  | - |  | R/W
0x4077 | 16504 | SetSpeed_SF | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Ручная уставка скорости в процентах приточного вентилятора 1 |  | - |  | R/W
0x4078 | 16505 | SetSpeed_RSF | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Ручная уставка скорости в процентах приточного вентилятора 2 |  | - |  | R/W
0x4079 | 16506 | SetSpeed_EF | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Ручная уставка скорости в процентах вытяжного вентилятора 1 |  | - |  | R/W
0x407A | 16507 | SetSpeed_REF | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Ручная уставка скорости в процентах вытяжного вентилятора 2 |  | - |  | R/W
0x407B | 16508 | AlarmSpeedFan_1 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | Аварийная скорость вентилятора |  | - |  | R/W
0x407C | 16509 | AlarmSpeedFan_2 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | Аварийная скорость вентилятора |  | - |  | R/W
0x407D | 16510 | AlarmSpeedFan_3 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | Аварийная скорость вентилятора |  | - |  | R/W
0x407E | 16511 | AlarmSpeedFan_4 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | Аварийная скорость вентилятора |  | - |  | R/W
0x4087 | 16520 | FlapTimeDelay_1 | 20 | 0 | 600 | Задержка на запуск вентилятора для открытия заслонки |  | - |  | R/W
0x4088 | 16521 | FlapTimeDelay_2 | 20 | 0 | 600 | Задержка на запуск вентилятора для открытия заслонки |  | - |  | R/W
0x4089 | 16522 | FlapTimeDelay_3 | 20 | 0 | 600 | Задержка на запуск вентилятора для открытия заслонки |  | - |  | R/W
0x408A | 16523 | FlapTimeDelay_4 | 20 | 0 | 600 | Задержка на запуск вентилятора для открытия заслонки |  | - |  | R/W
0x408B | 16524 | ContDelON_1 | 5 | 0 | 600 | Задержка на включение сух контакта устройства |  | - |  | R/W
0x408C | 16525 | ContDelON_2 | 5 | 0 | 600 | Задержка на включение сух контакта устройства |  | - |  | R/W
0x408D | 16526 | ContDelON_3 | 5 | 0 | 600 | Задержка на включение сух контакта устройства |  | - |  | R/W
0x408E | 16527 | ContDelON_4 | 5 | 0 | 600 | Задержка на включение сух контакта устройства |  | - |  | R/W
0x408F | 16528 | ContDelOFF_1 | 10 | 0 | 600 | Задержка на выключение контактора устройства |  | - |  | R/W
0x4090 | 16529 | ContDelOFF_2 | 10 | 0 | 600 | Задержка на выключение контактора устройства |  | - |  | R/W
0x4091 | 16530 | ContDelOFF_3 | 10 | 0 | 600 | Задержка на выключение контактора устройства |  | - |  | R/W
0x4092 | 16531 | ContDelOFF_4 | 10 | 0 | 600 | Задержка на выключение контактора устройства |  | - |  | R/W
0x4093 | 16532 | OpenTimeFlap_1 | 120 | 0 | 600 | Время на открытие заслонки перед опросом концевика |  | - |  | R/W
0x4094 | 16533 | OpenTimeFlap_2 | 120 | 0 | 600 | Время на открытие заслонки перед опросом концевика |  | - |  | R/W
0x4095 | 16534 | OpenTimeFlap_3 | 120 | 0 | 600 | Время на открытие заслонки перед опросом концевика |  | - |  | R/W
0x4096 | 16535 | OpenTimeFlap_4 | 120 | 0 | 600 | Время на открытие заслонки перед опросом концевика |  | - |  | R/W
0x4097 | 16536 | RunDelFlap_1 | 10 | 0 | 600 | Период опроса концевика заслонки в рабочем режиме |  | - |  | R/W
0x4098 | 16537 | RunDelFlap_2 | 10 | 0 | 600 | Период опроса концевика заслонки в рабочем режиме |  | - |  | R/W
0x4099 | 16538 | RunDelFlap_3 | 10 | 0 | 600 | Период опроса концевика заслонки в рабочем режиме |  | - |  | R/W
0x409A | 16539 | RunDelFlap_4 | 10 | 0 | 600 | Период опроса концевика заслонки в рабочем режиме |  | - |  | R/W
0x409B | 16540 | ModeExtAlSignal_1 | 0 | 0 | 1 | Тип сигнала внешней аварии ПЧ (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x409C | 16541 | ModeExtAlSignal_2 | 0 | 0 | 1 | Тип сигнала внешней аварии ПЧ (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x409D | 16542 | ModeExtAlSignal_3 | 0 | 0 | 1 | Тип сигнала внешней аварии ПЧ (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x409E | 16543 | ModeExtAlSignal_4 | 0 | 0 | 1 | Тип сигнала внешней аварии ПЧ (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x409F | 16544 | ModeTKSignal_1 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала термоконтактов вентилятора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x40A0 | 16545 | ModeTKSignal_2 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала термоконтактов вентилятора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x40A1 | 16546 | ModeTKSignal_3 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала термоконтактов вентилятора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x40A2 | 16547 | ModeTKSignal_4 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала термоконтактов вентилятора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x40A3 | 16548 | ModeCurRelay_1 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала реле тока вентилятора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x40A4 | 16549 | ModeCurRelay_2 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала реле тока вентилятора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x40A5 | 16550 | ModeCurRelay_3 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала реле тока вентилятора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x40A6 | 16551 | ModeCurRelay_4 | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала реле тока вентилятора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x40A7 | 16552 | StartPSDel_1 | 30 | 0 | 600 | Начальная задержка аварии PS вентилятора |  | - |  | R/W
0x40A8 | 16553 | StartPSDel_2 | 30 | 0 | 600 | Начальная задержка аварии PS вентилятора |  | - |  | R/W
0x40A9 | 16554 | StartPSDel_3 | 30 | 0 | 600 | Начальная задержка аварии PS вентилятора |  | - |  | R/W
0x40AA | 16555 | StartPSDel_4 | 30 | 0 | 600 | Начальная задержка аварии PS вентилятора |  | - |  | R/W
0x40AB | 16556 | RunPSDel_1 | 10 | 0 | 600 | Рабочий опрос PS вентилятора |  | - |  | R/W
0x40AC | 16557 | RunPSDel_2 | 10 | 0 | 600 | Рабочий опрос PS вентилятора |  | - |  | R/W
0x40AD | 16558 | RunPSDel_3 | 10 | 0 | 600 | Рабочий опрос PS вентилятора |  | - |  | R/W
0x40AE | 16559 | RunPSDel_4 | 10 | 0 | 600 | Рабочий опрос PS вентилятора |  | - |  | R/W
0x40AF | 16560 | ExtAlarmDelay_1 | 5 | 0 | 600 | Период опроса сигнала внешней аварии вентилятора |  | - |  | R/W
0x40B0 | 16561 | ExtAlarmDelay_2 | 5 | 0 | 600 | Период опроса сигнала внешней аварии вентилятора |  | - |  | R/W
0x40B1 | 16562 | ExtAlarmDelay_3 | 5 | 0 | 600 | Период опроса сигнала внешней аварии вентилятора |  | - |  | R/W
0x40B2 | 16563 | ExtAlarmDelay_4 | 5 | 0 | 600 | Период опроса сигнала внешней аварии вентилятора |  | - |  | R/W
0x40B7 | 16568 | RotationMode1 | 2 | 0 | 2 | Тип ротации устройств(0=нет ротации,1=по запуску,2=по времени) |  | - |  | R/W
0x40B8 | 16569 | DevicePriority1 | 0 | 0 | 1 | С какого устройства запускать (0=первое,1=второе) |  | - |  | R/W
0x40B9 | 16570 | DelayBetweenSwitch1 | 20 | 0 | 300 | Задержка на включение при переключении устройств |  | - |  | R/W
0x40BA | 16571 | RotationTime_2 | 720 | 0 | 10000 | Время между ротацией устройств в минутах |  | - |  | R/W
0x40F6 | 16631 | HumidityPriority | 0 | 0 | 1 | Приоритет поддержания климата (0=Темп-ра, 1=Влажность) |  | - |  | R/W
0x4109 | 16650 | WinterRunMode | 2 | 0 | 2 | Активация зимнего запуска (0=выкл,1=вкл,2=авто) |  | - |  | R/W
0x410A | 16651 | WintRunTempON | 3.0 | -10.0 | 15.0 | Порог включения зимнего запуска в авторежиме |  | - |  | R/W
0x410C | 16653 | TimeToWinterAlarm | 600 | 0 | 10000 | Время ожидания нагрева обр.воды до аварии |  | - |  | R/W
0x410D | 16654 | RiseTime | 600 | 0 | 10000 | Время выхода уставки в нормальное значение в секундах |  | - |  | R/W
0x410E | 16655 | MinValvePosition | 80 | 0 | 100 | Выходное положение клапана во время зимнего запуска в %(0-100) |  | - |  | R/W
0x410F | 16656 | MinWaterTemp | 45.0 | 25.0 | 75.0 | Необходимая темп.воды при самой высокой температуре |  | - |  | R/W
0x4110 | 16657 | MaxWaterTemp | 65.0 | 25.0 | 75.0 | Необходимая темп.воды при самой низкой температуре |  | - |  | R/W
0x4111 | 16658 | DefWaterTemp | 55.0 | 25.0 | 75.0 | Необходимая темп.воды при отсутствии датчика нар. возд. |  | - |  | R/W
0x4112 | 16659 | HighTempLimit | 3.0 | -10.0 | 20.0 | Самая высокая температура(для расчета необх.обр.воды) |  | - |  | R/W
0x4113 | 16660 | LowTempLimit | -20.0 | -35.0 | 75.0 | Самая низкая температура (для расчета необх.обр.воды) |  | - |  | R/W
0x4114 | 16661 | AddSetPTemp | 5.0 | 0.0 | 25.0 | Добавка к уставке или тек.знач.приточного воздуха |  | - |  | R/W
0x4119 | 16666 | HeatPumpTypeKPI | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала KPI насоса (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x411A | 16667 | HeatPumpAlarmDel | 10 | 0 | 255 | Задержка на аварию цирк.насоса нагревателя |  | - |  | R/W
0x411B | 16668 | HeatPumpEnScroll | 1 | 0 | 1 | Активация прокрутки насоса нагревателя |  | - |  | R/W
0x411C | 16669 | HeatPumpPerScroll | 48 | 0 | 255 | Период прокрутки насоса нагр-теля в часах |  | - |  | R/W
0x411D | 16670 | HeatPumpTimeScroll | 5 | 0 | 60 | Время прокрутки насоса нагр-теля в секундах |  | - |  | R/W
0x411E | 16671 | RotationMode_pump | 2 | 0 | 2 | Тип ротации устройств(0=нет ротации,1=по запуску,2=по времени) |  | - |  | R/W
0x411F | 16672 | RotationTime_Pump | 720 | 0 | 10000 | Время между ротацией устройств в минутах |  | - |  | R/W
0x4120 | 16673 | DevicePriority_pump | 0 | 0 | 1 | С какого устройства запускать (0=первое,1=второе) |  | - |  | R/W
0x4121 | 16674 | DelayBetweenSwitchPump | 10 | 0 | 300 | Задержка на включение при переключении устройств |  | - |  | R/W
0x4122 | 16675 | Kp_WatHeat1 | 450 | 10 | 2000 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора канального воздуха |  | - |  | R/W
0x4123 | 16676 | Ti_WatHeat1 | 60 | 1 | 500 | Интегральное время ПИ регулятора канального воздуха |  | - |  | R/W
0x4124 | 16677 | RetWaterSetP | 30.0 | 5.0 | 50.0 | Поддерживаемая температура обратной воды |  | - |  | R/W
0x4125 | 16678 | Kp_WatHeat2 | 500 | 10 | 2000 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора Обратной воды |  | - |  | R/W
0x4126 | 16679 | Ti_WatHeat2 | 75 | 1 | 500 | Интегральное время ПИ регулятора обратной воды |  | - |  | R/W
0x4127 | 16680 | FreezeAlarmDelay | 5 | 0 | 300 | Задержка на аварию угрозы заморозки калорифера |  | - |  | R/W
0x4128 | 16681 | WaterTS_SignalType | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала от воздушного термостата |  | - |  | R/W
0x4129 | 16682 | CriticalWatTemp | 10.0 | 1.0 | 80.0 | Критическое значение температуры обратной воды |  | - |  | R/W
0x412A | 16683 | WaterHeaterMode | 1 | 0 | 2 | Режим работы вод.калорифера(0=всегда выкл,1=только зимой,2=всегда) |  | - |  | R/W
0x413C | 16701 | TempFreezeRecup | 2.0 | -25.0 | 15.0 | Минимально допустимая температура вытяжки за рекуператором |  | - |  | R/W
0x413D | 16702 | Kp_FreezeRecup | 350 | 10 | 2000 | Пропорц. коэфф-т регулятора антизаморозки рекуператора |  | - |  | R/W
0x413E | 16703 | StartDelPSAlRecup | 60 | 0 | 600 | Начальная задержка на опрос датчика PS рекуператора |  | - |  | R/W
0x413F | 16704 | RunDelPSAlRecup | 20 | 0 | 600 | Рабочий опрос PS рекуператора |  | - |  | R/W
0x4140 | 16705 | TimeAfterFreezeAlHeat | 60 | 0 | 600 | Время доп.разморозки после выхода из опасности заморозки |  | - |  | R/W
0x4141 | 16706 | CritAlarmRecupDelay | 600 | 0 | 3600 | Время после опасности до крит. аварии рекуператора |  | - |  | R/W
0x4142 | 16707 | Ti_FreezeRecup | 120 | 1 | 500 | Интегральное время ПИ регулятора антизамор.рекуп. |  | - |  | R/W
0x4143 | 16708 | SetT_Exhaust | 5.0 | -25.0 | 25.0 | Уставка вытяжного воздуха за рекуператором |  | - |  | R/W
0x4144 | 16709 | ManualSpeedRecup | 80.00 | 0.00 | 100.00 | Ручная уставка скорости рекуператора (от 0.00 до 100.00 %) |  | - |  | R/W
0x4145 | 16710 | WorkingModeRecup | 4 | 0 | 4 | Режим работы рекуператора(0=выкл,1=ручн,2=только нагрев,3=охлажд,4=нагр и охл) |  | - |  | R/W
0x4146 | 16711 | Kp_recup | 550 | 10 | 2000 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора рекуператора |  | - |  | R/W
0x4147 | 16712 | Ti_recup | 60 | 1 | 500 | Интегральный коэффициент ПИД-регулятора рекуператора |  | - |  | R/W
0x4148 | 16713 | ModeExtAlSignalRec | 0 | 0 | 1 | Тип сигнала внешней аварии ПЧ рекуператора(0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x4149 | 16714 | ModeTKSignalRec | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала термоконтактов рекуператора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x414A | 16715 | ModeCurRelaySignalRec | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала реле тока рекуператора (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x414B | 16716 | ExtAlarmDelayRec | 5 | 0 | 600 | Период опроса сигнала внешней аварии рекуператора |  | - |  | R/W
0x414C | 16717 | Work_HeatExchanger | 0 | 0 | 1 | Рекуператор в работе |  | - |  | R/W
0x414D | 16718 | ContDelayONRec | 5 | 0 | 600 | Задержка на включение сух контакта устройства |  | - |  | R/W
0x414E | 16719 | ContDelayOFFRec | 20 | 0 | 600 | Задержка на выключение контактора устройства |  | - |  | R/W
0x414F | 16720 | MinFreqRecup | 25.0 | 0.0 | 100.0 | Минимально выдаваемая частота на ПЧ при управлении по сети |  | - |  | R/W
0x4150 | 16721 | MaxFreqRecup | 50.0 | 0.0 | 100.0 | Максимально выдаваемая частота на ПЧ при управлении по сети |  | - |  | R/W
0x4151 | 16722 | RecupActualMode | 0 | 0 | 255 | 0=вырублен, 1= на нагрев, 2= на охлаждение, 3= включен в ручном режиме |  | - |  | R/W
0x4152 | 16723 | Recup_Invers_ASignal | 0 | 0 | 1 | Инверсия аналогового сигнала 0-10 В: 0=нет инверсии; 1=есть инверсия. |  | - |  | R/W
0x4153 | 16724 | EnCriticAlarmRecup | 0 | 0 | 1 |  |  | - |  | R/W
0x4154 | 16725 | GlycPumpMode | 2 | 0 | 2 | Режим работы насоса(0=выкл,1=вкл,2=авто от блока) |  | - |  | R/W
0x4155 | 16726 | GlycPumpTypeKPI | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала KPI насоса (0=НО,1=НЗ) |  | - |  | R/W
0x4156 | 16727 | GlycPumpEnScroll | 1 | 0 | 1 | Активация прокрутки насоса рекуператора |  | - |  | R/W
0x4157 | 16728 | GlycPumpPerScroll | 48 | 0 | 255 | Период прокрутки насоса рекуператор в часах |  | - |  | R/W
0x4158 | 16729 | GlycPumpTimeScroll | 5 | 0 | 60 | Время прокрутки насоса рекуператора в секундах |  | - |  | R/W
0x4159 | 16730 | GlycPumpAlarmDel | 10 | 0 | 255 | Задержка на аварию глик.насоса рекуператора |  | - |  | R/W
0x415A | 16731 | ActualSpeedHeatExchanger | 0.00 | 0.00 | 655.35 | Текущая реальная производительность рекуператора |  | - |  | R/W
0x415B | 16732 | RecircleManValue | 50.00 | 0.00 | 100.00 | Положение рециркуляционной заслонки в ручном режиме (0-100 %) |  | - |  | R/W
0x415C | 16733 | MinOpenAngle | 5.00 | 0.00 | 100.00 | Минимальный угол открытия рециркуляции (0.00-100.00 %) |  | - |  | R/W
0x415D | 16734 | MaxOpenAngle | 90.00 | 0.00 | 100.00 | Максимальный угол открытия рециркуляции (0.00-100.00 %) |  | - |  | R/W
0x415E | 16735 | Kp_recircle | 250 | 10 | 2000 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора рециркуляции |  | - |  | R/W
0x415F | 16736 | Ti_recircle | 100 | 1 | 500 | Интегральное время ПИ регулятора рециркуляции |  | - |  | R/W
0x4162 | 16739 | RotationMode_pump1 | 2 | 0 | 2 | Тип ротации устройств(0=нет ротации,1=по запуску,2=по времени) |  | - |  | R/W
0x4163 | 16740 | RotationTime_Pump1 | 720 | 0 | 10000 | Время между ротацией устройств в минутах |  | - |  | R/W
0x4164 | 16741 | DevicePriority_pump1 | 0 | 0 | 1 | С какого устройства запускать (0=первое,1=второе) |  | - |  | R/W
0x4165 | 16742 | DelayBetweenSwitchPump1 | 10 | 0 | 300 | Задержка на включение при переключении устройств |  | - |  | R/W
0x416D | 16750 | CommandWord[0] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x416E | 16751 | CommandWord[1] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x416F | 16752 | CommandWord[2] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4170 | 16753 | CommandWord[3] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4171 | 16754 | CommandWord[4] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4172 | 16755 | CommandWord[5] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4173 | 16756 | CommandWord[6] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4174 | 16757 | CommandWord[7] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4175 | 16758 | CommandWord[8] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4176 | 16759 | CommandWord[9] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4177 | 16760 | CommandWord[10] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4178 | 16761 | CommandWord[11] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4179 | 16762 | CommandWord[12] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x417A | 16763 | CommandWord[13] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x417B | 16764 | CommandWord[14] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x417C | 16765 | CommandWord[15] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x417D | 16766 | CommandWord[16] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x417E | 16767 | CommandWord[17] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x417F | 16768 | CommandWord[18] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4180 | 16769 | CommandWord[19] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4181 | 16770 | CommandWord[20] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4182 | 16771 | CommandWord[21] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4183 | 16772 | CommandWord[22] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4184 | 16773 | CommandWord[23] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4185 | 16774 | CommandWord[24] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4186 | 16775 | CommandWord[25] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4187 | 16776 | CommandWord[26] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4188 | 16777 | CommandWord[27] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x4189 | 16778 | CommandWord[28] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x418A | 16779 | CommandWord[29] | 0 | 0 | 65535 | Системные командные слова |  | - |  | R/W
0x419F | 16800 | Value_DI[0] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A0 | 16801 | Value_DI[1] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A1 | 16802 | Value_DI[2] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A2 | 16803 | Value_DI[3] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A3 | 16804 | Value_DI[4] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A4 | 16805 | Value_DI[5] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A5 | 16806 | Value_DI[6] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A6 | 16807 | Value_DI[7] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A7 | 16808 | Value_DI[8] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A8 | 16809 | Value_DI[9] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41A9 | 16810 | Value_DI[10] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41AA | 16811 | Value_DI[11] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41AB | 16812 | Value_DI[12] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41AC | 16813 | Value_DI[13] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41AD | 16814 | Value_DI[14] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41AE | 16815 | Value_DI[15] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41AF | 16816 | Value_DI[16] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41B0 | 16817 | Value_DI[17] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41B1 | 16818 | Value_DI[18] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41B2 | 16819 | Value_DI[19] | 0 | 0 | 255 |  |  | - |  | R/W
0x41B8 | 16825 | Value_AI[0] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41B9 | 16826 | Value_AI[1] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41BA | 16827 | Value_AI[2] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41BB | 16828 | Value_AI[3] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41BC | 16829 | Value_AI[4] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41BD | 16830 | Value_AI[5] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41BE | 16831 | Value_AI[6] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41BF | 16832 | Value_AI[7] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C0 | 16833 | Value_AI[8] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C1 | 16834 | Value_AI[9] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C2 | 16835 | Value_AI[10] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C3 | 16836 | Value_AI[11] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C4 | 16837 | Value_AI[12] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C5 | 16838 | Value_AI[13] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C6 | 16839 | Value_AI[14] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C7 | 16840 | Value_AI[15] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C8 | 16841 | Value_AI[16] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41C9 | 16842 | Value_AI[17] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41CA | 16843 | Value_AI[18] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41CB | 16844 | Value_AI[19] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41CC | 16845 | Value_AI[20] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41CD | 16846 | Value_AI[21] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41CE | 16847 | Value_AI[22] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41CF | 16848 | Value_AI[23] | 0 | 0 | 65535 | Коды аналоговых входов |  | - |  | R/W
0x41D1 | 16850 | Values_DO1[0] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41D2 | 16851 | Values_DO1[1] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41D3 | 16852 | Values_DO1[2] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41D4 | 16853 | Values_DO1[3] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41D5 | 16854 | Values_DO1[4] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41D6 | 16855 | Values_DO1[5] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41D7 | 16856 | Values_DO1[6] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41D8 | 16857 | Values_DO1[7] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41D9 | 16858 | Values_DO1[8] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41DA | 16859 | Values_DO1[9] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41DB | 16860 | Values_DO1[10] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41DC | 16861 | Values_DO1[11] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41DD | 16862 | Values_DO1[12] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41DE | 16863 | Values_DO1[13] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на контроллер и 1 блок |  | - |  | R/W
0x41DF | 16864 | Values_DO2[0] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E0 | 16865 | Values_DO2[1] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E1 | 16866 | Values_DO2[2] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E2 | 16867 | Values_DO2[3] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E3 | 16868 | Values_DO2[4] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E4 | 16869 | Values_DO2[5] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E5 | 16870 | Values_DO2[6] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E6 | 16871 | Values_DO2[7] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E7 | 16872 | Values_DO2[8] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E8 | 16873 | Values_DO2[9] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41E9 | 16874 | Values_DO2[10] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41EA | 16875 | Values_DO2[11] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41EB | 16876 | Values_DO2[12] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41EC | 16877 | Values_DO2[13] | 0 | 0 | 255 | Коды назначения выходов DO на 2-й и 3-й блоки |  | - |  | R/W
0x41EF | 16880 | Value_AO1 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F0 | 16881 | Value_AO2 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F1 | 16882 | Value_AO3 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F2 | 16883 | Value_AO4 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F3 | 16884 | Value_AO5 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F4 | 16885 | Value_AO6 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F5 | 16886 | Value_AO7 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F6 | 16887 | Value_AO8 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F7 | 16888 | Value_AO9 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F8 | 16889 | Value_AO10 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41F9 | 16890 | Value_AO11 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x41FA | 16891 | Value_AO12 | 0 | 0 | 25 | Назначение аналоговых выходов |  | - |  | R/W
0x4203 | 16900 | Hysteresis_MainElectricHeater | 10 | 0 | 50 | Гистерезис ступеней основного эл. калорифера. |  | - |  | R/W
0x4204 | 16901 | PeriodPWM_MainElectricHeater | 30 | 0 | 240 | Период ШИМ 1 ступени основного эл. калорифера |  | - |  | R/W
0x4205 | 16902 | TimeDelayStage_MainElectricHeater | 30 | 0 | 600 | Минимальный период между включениями ступеней основного эл. калорифера |  | - |  | R/W
0x4206 | 16903 | Kp_MainElectricHeater | 500 | 10 | 2000 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора основного эл. калорифера |  | - |  | R/W
0x4207 | 16904 | Ti_MainElectricHeater | 60 | 1 | 500 | Интегральный коэффициент ПИД-регулятора основного эл. калорифера |  | - |  | R/W
0x4208 | 16905 | TimeOffStage_MainElectricHeater | 5 | 0 | 600 | Задержка выключения ступеней электро нагревателя |  | - |  | R/W
0x4209 | 16906 | DelayT70_MainElectricHeater | 180 | 0 | 600 | Время ожидания восстановления датчика перегрева тэнов основного эл. калорифера |  | - |  | R/W
0x420A | 16907 | DelayT120_MainElectricHeater | 20 | 0 | 240 | Время ожидания восстановления датчика пожара тэнов основного эл. калорифера |  | - |  | R/W
0x420B | 16908 | TimeAirBlow_MainElectricHeater | 120 | 0 | 600 | Время продувки тэнов электрического калорифера |  | - |  | R/W
0x420C | 16909 | Mode_MainElectricHeater | 1 | 0 | 2 | Режим электронагрева(0=выкл,1=вкл.,2=только зима) |  | - |  | R/W
0x4235 | 16950 | Kp_cool | 300 | 10 | 2000 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора охлаждения |  | - |  | R/W
0x4236 | 16951 | Ti_cool | 60 | 1 | 500 | Интегральное время ПИ регулятора охлаждения |  | - |  | R/W
0x4237 | 16952 | Deadband_HeatCool | 2.0 | 0.0 | 10.0 | Зона нечувствительности климатической системы на перекл. от нагрева к охл и обратно |  | - |  | R/W
0x4238 | 16953 | TypeCoolSensor | 0 | 0 | 2 | Тип использ.датчика(0=авто,1=канальный,2=комн) |  | - |  | R/W
0x4239 | 16954 | MinTimeStageON | 180 | 0 | 60000 | Минимальное время работы ступеней охладителя |  | - |  | R/W
0x423A | 16955 | MinTimeStageOFF | 180 | 0 | 60000 | Минимальное время отдыха ступеней охладителя |  | - |  | R/W
0x423B | 16956 | Hystores_cool | 10 | 0 | 50 | Гистерезис включения ступеней охладителя |  | - |  | R/W
0x423C | 16957 | TypeFreonAlarm | 0 | 0 | 1 | Тип сигнала внешней аварии охладителя |  | - |  | R/W
0x423D | 16958 | TypeTSFreon | 1 | 0 | 1 | Тип сигнала возд.термостата охладителя |  | - |  | R/W
0x423E | 16959 | FreonAlarmDelay | 5 | 0 | 600 | Задержка аварии охладителя |  | - |  | R/W
0x423F | 16960 | Kp_dry | 300 | 10 | 2000 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора осушения |  | - |  | R/W
0x4240 | 16961 | Ti_dry | 75 | 1 | 500 | Интегральное время ПИ регулятора осушения |  | - |  | R/W
0x4241 | 16962 | EnableDryer | 1 | 0 | 1 | Разрешение на работу охладителя как осушитель(1=разрешить) |  | - |  | R/W
0x4242 | 16963 | DryTempOn | 5.0 | 0.0 | 25.0 | Температурный порог включения алгоритма раннего осушения |  | - |  | R/W
0x4243 | 16964 | DryTempHysto | 2.0 | 0.0 | 10.0 | Гистерезис алгоритма раннего осушения |  | - |  | R/W
0x4244 | 16965 | DryerDeadZone | 5.0 | 0.0 | 25.0 | Мертвая зона активации осушения в блоке климата |  | - |  | R/W
0x4245 | 16966 | EnCoolerBlow | 1 | 0 | 1 | Разрешение на продувку фреонового охладителя |  | - |  | R/W
0x4267 | 17000 | UserSetPointT | 23.0 | 5.0 | 80.0 | Основная уставка температуры , задаваемая пользователем |  | - |  | R/W
0x4268 | 17001 | UserSetPointH | 55.0 | 5.0 | 95.0 | Основная уставка влажности , задаваемая пользователем |  | - |  | R/W